东营市芯能燃气有限公司利津分公司
滨海新区供气站工艺配套工程
竣工环境保护验收意见

2023年10月21日，东营市芯能燃气有限公司利津分公司有限公司组织相关人员成立验收小组，对本公司滨海新区供气站工艺配套工程进行竣工环境保护验收。验收小组在现场踏勘基础上，根据《东营市芯能燃气有限公司利津分公司有限公司滨海新区供气站工艺配套工程竣工环境保护验收监测报告》并一一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中的相关要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门环评审批意见等要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
[bookmark: _Toc31500]东营市芯能燃气有限公司利津分公司滨海新区供气站工艺配套工程位于利津县滨海新区精细化工产业园金河二路以西、银海六路以南（东经118°37′51.600″，北纬38°0′36.000″），项目占地面积2666.67m2。项目总投资861万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资比例的1.74%。主要购置成套天然气净化装置、调压计量装置、过滤器、调压器、安全切断装置、流量计、加臭装置等设备，可实现最大接收能力为0.4万Nm3/h天然气的规模。
（二）环保审批情况及建设过程
东营市芯能燃气有限公司于2022年4月委托山东鼎瀚生态环保有限公司编制了《东营市芯能燃气有限公司滨海新区供气站工艺配套工程环境影响报告表》，于2022年6月10日取得东营市生态环境局东营港经济开发区分局的审批意见，文号为东环港分建审[2022]7019号。
东营市芯能燃气有限公司于2023年9月10日承诺将《滨海新区供气站工艺配套工程环境影响报告表》及环评批复全部由东营市芯能燃气有限公司利津分公司使用，承诺不再参与滨海新区供气站工艺配套工程的建设并签署环评手续转让协议。
项目开工建设为2022年10月1日，竣工时间为2023年9月30日。
2023年10月东营市芯能燃气有限公司利津分公司有限公司委托山东方信环境检测有限公司对厂内进行了验收监测及现场检查。东营市芯能燃气有限公司利津分公司在结合监测结果并查阅相关文件和技术资料的基础上，编制完成了《东营市芯能燃气有限公司利津分公司有限公司滨海新区供气站工艺配套工程竣工环保验收监测报告》。
（三）投资情况
本项目实际总投资860万元，其中实际环保投资16万元，环保投资占总投资比例的1.86%。
（四）验收范围
本次验收范围为滨海新区供气站工艺配套工程环保设施建设及达标排放情况。
二、工程变动情况
（1）本项目生产规模未发生变化；
（2）本项目建设地点未发生变化，且防护距离内无新增敏感点；
（3）本项目新增脱硫工艺，但不新增排放污染物种类及数量，因此不属于重大变动；
原环评中未提及脱硫工艺；实际生产工艺为：原料气-脱硫-净化过滤-调压计量加臭-管网。
（4）本项目生产设备发生变化，但生产规模未发生变化，因此不属于重大变动；
原环评中购置分离器1台、10m高放空立管1个、未提及装车鹤管规格型号、排污罐、干法脱硫塔、湿法脱硫塔及板式压滤机；实际生产过程中购置分离器6台、10m高放空立管2个、装车鹤管规格型号为AL2543、新建1座25m3的排污罐、规格型号为DN2000的湿法脱硫塔1套、规格型号为DN1400的干法脱硫塔3台、规格型号为XMY40/800-U的板式压滤机1台。
（5）本项目固体废物种类发生变化；
原环评中固体废物包括生活垃圾、定期清理滤芯产生的杂物、废脱硫剂、废液，其中生活垃圾由环卫部门定期清运处理，废脱硫剂集中收集后由厂家回收，定期清理滤芯产生的杂物由环卫部门定期清运处理，废液集中收集暂存后委托有资质的单位处理；实际生产过程中固体废物包括生活垃圾、废脱硫剂、脱硫石膏、废4A分子筛、废液、排污罐废物、废润滑油、废油桶、废油漆桶、含油抹布及手套，其中生活垃圾由环卫部门定期清运处理，废脱硫剂委托一般固废处置单位处理，脱硫石膏需进行危废鉴定，根据鉴定结果进行合理处置，鉴定结果之前按照危险废物进行管理，废4A分子筛、废液、排污罐废物、废润滑油、废油桶、废油漆桶、含油抹布及手套均属于危险废物，委托有资质的单位处理，因净化后的原料气均为干净的天然气，故调压计量橇的过滤器滤芯无需清理，因此不再产生定期清理滤芯产生的杂物。
（6）新增湿法脱硫剂，但不新增排放污染物种类及数量，本项目处于臭氧不达标区，相应的污染物氮氧化物、挥发性有机物排放量未增加；其他污染物排放量未增加10%以上，因此不属于重大变动；
原环评中未提及湿法脱硫塔，因此未提及湿法脱硫剂；实际生产过程中新增1套湿法脱硫塔，湿法脱硫时采用络合铁脱硫剂及络合剂进行脱硫。
综上，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目无重大变动，因此可纳入本次验收。
三、环境保护设施建设情况
1.废气
本项目废气主要为设备检修排空及清理过滤器滤芯时逸出的少量天然气，排放量很少，采用高空排放点放散。
2.废水
本项目产生的废水主要是生活污水。生活污水经厂区化粪池暂存后定期由环卫部门清理外运。
3.噪声
本项目噪声主要来源于调压计量橇、加臭机、净化装置等设备的运行噪声。根据建设方提供的资料，其噪声值在65～90dB（A）之间，为减少噪声污染，通过在各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减震垫或柔性接头等措施减震、降噪，车间隔音，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。
4.固体废物
本项目产生的固废主要为生活垃圾、废脱硫剂、脱硫石膏、废4A分子筛、废液、排污罐废物、废润滑油、废油桶、废油漆桶、含油抹布及手套。
生活垃圾由环卫部门定期清运处理；废脱硫剂委托一般固废处置单位处理；脱硫石膏需进行危废鉴定，根据鉴定结果进行合理处置，鉴定结果之前按照危险废物进行管理；废4A分子筛、废液、排污罐废物、废润滑油、废油桶、废油漆桶、含油抹布及手套均属于危险废物，委托有资质的单位处理。
综上，本项目所有固废均得到妥善处理。
四、污染物达标排放情况
1、厂界噪声
验收监测期间，东营市芯能燃气有限公司利津分公司滨海新区供气站工艺配套工程昼间噪声最高值55.5dB（A），夜间噪声最高值为45.4dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准。
2、固体废物
[bookmark: _GoBack]本项目产生的固废主要为生活垃圾、废脱硫剂、脱硫石膏、废4A分子筛、废液、排污罐废物、废润滑油、废油桶、废油漆桶、含油抹布及手套。
生活垃圾由环卫部门定期清运处理；废脱硫剂委托一般固废处置单位处理；脱硫石膏需进行危废鉴定，根据鉴定结果进行合理处置，鉴定结果之前按照危险废物进行管理；废4A分子筛、废液、排污罐废物、废润滑油、废油桶、废油漆桶、含油抹布及手套均属于危险废物，委托有资质的单位处理。
综上，本项目所有固废均得到妥善处理。
五、工程建设对环境的影响结论
根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，东营市芯能燃气有限公司利津分公司有限公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目全部落实了环评批复中的各项环保要求，固体废物处置合理，各项污染物能够达标排放。
项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为东营市芯能燃气有限公司利津分公司有限公司滨海新区供气站工艺配套工程可以通过竣工环境保护验收。
六、后续管理要求
1、项目完成自行验收之后5个工作日内需进行网上公示，公示期不少于20个工作日。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。
3、做好环保设施维护及运行管理记录，确保各项污染物达标排放。
4、明确项目运行期间监测计划及落实，并定期开展例行监测，及时对环境信息进行公开。
七、验收人员信息
本项目验收人员信息具体见附表1。
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